## Veic_Equip (hidden)
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
GRUPO G | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F)
DESCRIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS | VALOR DO VEÍCULO EQUIPAMENTOS | VIDA ÚTIL [MESES] | DEPRECIAÇÃO MENSAL | CUSTO MÊS UNITÁRIO D = AxC | QUANTIDADE TOTAL | TOTAL MENSAL F = ExD
Camioneta Cabine Dupla 4X4 | 89500 | 60 | 1.67% | 1494.65 | 1 | 1494.65
Veículo leve |  | 60 | 1.67% | 0 |  | 0
Veículo | [5 empty] | 0
Equipamentos Longa Duração * | 0 | 60 | 1.67% | 0 | 1 | 0
Equipamentos Curta Duração * | 0 | 12 | 8.33% | 0 | 1 | 0
0
SUBTOTAL | [5 empty] | 1494.65
ITEM | Camioneta Cabine Dupla 4X4 |  |  | Quantidade | R$ Unit. | R$ Total
Licença (IPVA) + Seg. Obrig. |  |  |  | 0.0833 | 1611 | 134.2
Seguro do Casco |  |  |  | 0.0833 | 2237.5 | 186.38
Peças e Materiais |  |  |  | 0.004375 | 89500 | 391.56
Mão de Obra / Oficina |  |  |  | 0.0013 | 89500 | 116.35
Pneus e Câmaras |  |  |  | 0.32 | 700 | 224
Combustível (Diesel) |  |  |  | 666.67 | 2.04 | 1360.01
Óleo do Cárter |  |  |  | 14.4 | 10.05 | 144.72
Óleo do Câmbio |  |  |  | 2.13 | 9.4 | 20.02
Filtro de óleo do motor |  |  |  | 0.4 | 21.6 | 8.64
Filtro de ar |  |  |  | 0.18 | 29 | 5.22
Lavagem |  |  |  | 4 | 40 | 160
OUTROS(ESPECIFICAR) |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL |  | 4000 | km |  |  | 2751.1
TOTAL DE VEÍCULOS * CUSTO MENSAL |  |  | Quantidade | 1 |  | 2751.1
ITEM | VEÍCULO LEVE |  |  | Quantidade | R$ Unit. | R$ Total
Licença + IPVA + Seg. Obrig. | [5 empty] | 0
Seguro do Casco | [5 empty] | 0
Peças e Materiais |  |  |  |  | 0 | 0
Mão de Obra / Oficina | [5 empty] | 0
Pneus e Câmaras | [5 empty] | 0
Combustível (Gasolina) | [5 empty] | 0
Óleo do Cárter | [5 empty] | 0
Óleo do Câmbio | [5 empty] | 0
Filtro de óleo do motor | [5 empty] | 0
Filtro de ar | [5 empty] | 0
Lavagem | [5 empty] | 0
OUTROS(ESPECIFICAR) | [5 empty] | 0
SUBTOTAL |  | 0 | km |  |  | 0
TOTAL DE VEÍCULOS * CUSTO MENSAL |  |  | Quantidade | 0 |  | 0
TOTAL GERAL GRUPO G | [5 empty] | 4245.75
GRUPO H (BDI) | % | R$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5% | #REF!
LUCRO | 8% | #REF!
TOTAL | 13% | #REF!
GRUPO I (TRIBUTOS) | % | FATOR | R$
PIS | 0.65% | - | #REF!
COFINS | 3% |  | #REF!
ISS | 5% | - | #REF!
TOTAL | 8.65% | 0.9135 | #REF!
TOTAL GERAL = [GRUPO F + GRUPO G + GRUPO H ]/FATOR = |  |  | 0.9135 | #REF!
Note on A7: Nota Técnica n° 352/2007-SRE/ANEEL, de 12/12/2007 Custo do Veículo: R$ 140.459,00 Custo Adaptação: R$ 121.000,00
Note on B57: Valor entre 0,65% e 1,65%, dependendo do regime fiscal adotado pela empresa.
Note on B58: Valor entre 3% e 7,6%, dependendo do regime fiscal adotado pela empresa
Note on B59: Este percentual varia de acordo com o tipo de serviço e o local de execução, limitado a 5%

## Capa
RORAIMA ENERGIA
LOTE 02
PROGRAMA "LUZ PARA TODOS"
DESONERADA

## Composições Custo-hora
COMPOSIÇÃO CUSTO-HORA - HH - (Desonerada)
A | Encargos Sociais Básicos, que incidem sobre a folha de pagamento
%
0% | A1 | Previdencia Social
0% | A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
0% | A3 | Salário Educação
0% | A4 | Serviço Social da Industria -SESI
0% | A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
0% | A6 | Serviço de apoio a Pequena e média Empresa - SEBRAE
0% | A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
0% | A8 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho - INSS
0% | A9 | FAP - Fator Acidentário de Prevenção = (1/2 * RAT)
0% |  | TOTAL
B | Encargos Sociais que recebem a incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado, feriados e 13º.
%
0% | B1 | Repouso Semanal
0% | B2 | Férias
0% | B3 | Abono de Férias
0% | B4 | Auxílio Enfermidade
0% | B5 | Faltas Legais
0% | B6 | Acidente de Trabalho
0% | B7 | Aviso Prévio trabalhado
0% | B8 | Licença Paternidade
0% | B9 | Décimo Terceiro Salário
0% |  | TOTAL
C | Encargos de natureza indenizatória que não recebem incidência do Grupo A. São predominantemente indenizatórios e devidos na ocasião da demissão
%
0% | C1 | Multa do FGTS = 40% x (FGTS + FGTS x (B3 + B9)) x 50%
0% | C2 | Aviso Prévio Indenizado
0% | C3 | FGTS sobre C2 = 0,08 x C2
0% |  | TOTAL
D | D - Taxas de Reincidências:
%
0% | D | Reincidências de A sobre B
0% | D | Reincidências de A sobre Aviso Prévio Trabalhado+Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0% | D | Dias de Chuva e outras Dificuldades
0% |  | TOTAL
0% |  | TOTAL GERAL
2) | CÁLCULO DOS SALÁRIOS NOMINAIS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
Salário + Adic. Peric. 30%
|  | Salário Nominal | Salário c/ encargos | Salário Hora
| Auxiliar de eletricista |  | 0 | 0
| Eletricista alta/baixa tensão |  | 0 | 0
| Eletricista montador |  | 0 | 0
| Eletricista encarregado |  | 0 | 0
| Engenheiro |  | 0 | 0
| Motorista operador de guindauto |  | 0 | 0
| Motorista de veículo leve |  | 0 | 0
| Técnico eletrotécnico |  | 0 | 0
| Topografo/Agrimessor |  | 0 | 0
| Técnico em segurança do trabalho |  | 0 | 0
Nota: Não Atribuir o Adicional de Periculosidade p/ os Téc. Eletrotécnico, Tec. Segurança do Trabalho e Engenheiro.
3) | VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS, DEPENDENDO DO TIPO DE TAREFA
|  | Veículo-hora (R$) | Coeficiente | Vh (R$)
3.1) | Caminhão equipado com guindauto |  | 1 | 0
3.2) | Caminhoneta com carroceria ( utilitária ) |  | 1 | 0
4) | COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO
QDE
| Auxiliar de eletricista | 3 |  | 0
| Eletricista alta/baixa tensão | 3 |  | 0
| Eletricista encarregado | 1 |  | 0
| Engenheiro | 1 |  | 0
| Motorista operador de guindauto | 1 |  | 0
| Motorista de veículo leve |  |  | 0
| Técnico eletrotécnico | 0.5 |  | 0
| Topografo/Agrimessor |  |  | 0
| Técnico em segurança do trabalho | 0.5 |  | 0
| Caminhão equipado com guindauto | 1 |  | 0
| Caminhoneta com carroceria ( utilitária ) | 1 |  | 0
| Total | 12 |  | 0
| HOMEM HORA MÉDIO | 0

## Insumos
PLANILHA DE INSUMOS - DESCRIÇÃO DOS INSUMOS | UNID. | UNITÁRIO BÁSICO (R$)
ABRAÇADEIRA TIPO "U" DE 3/4" | PÇ
ALÇA PREFORMADA CABO 4mm-CAA | PÇ
ALÇA PREFORMADA CONTRA-POSTE | PÇ
ALÇA PREFORMADA DE ESTAI | PÇ
ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CABO 10mm² | PÇ
ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CABO CONCÊNTRICO 10mm² | PÇ
ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PÇ
ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO ZINCADO (1#3x2,25mm²) | PÇ
ARAME GALVANIZADO 14 AWG | KG
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | PÇ
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 3 ESTRIBO | PÇ
ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | PÇ
ARRUELA REDONDA DE ALUMÍNIO DE 1" | PÇ
ARRUELA REDONDA DE ALUMÍNIO DE 3/4" | PÇ
BARRA DE AÇO CARBONO 50mm X 5mm 0,5m | U N
BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1" | PÇ
BUCHA DE ALUMÍNIO DE 3/4" | PÇ
CABO COBERTO DE COBRE #33mm WPP | M
CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | KG
CABO DE AÇO PARA ESTAI | KG
CABO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 2,25MM | KG
CABO DE ALUMINIO COBERTO COM XLPE 95mm- 15 KV | M
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 1/0 AWG | KG
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 2 AWG | KG
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 2/0 AWG | KG
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 4 AWG | KG
CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 4/0 AWG | KG
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16mm2 | M
CABO DE COBRE ISOLADO 6MM² | M
CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | M
CABO ELÉTRICO SUBMARINO 1x35mm² 8,7/15KV | M
CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR BIFÁSICO E DISJUNTOR | PÇ
CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO E DISJUNTOR | PÇ
CAIXA DE SOBREPOR P/ DISJUNTOR MONOFÁSICO, USO INTERNO | PÇ
CAIXA DE SOBREPOR P/ DISJUNTOR BIFÁSICO, USO INTERNO | PÇ
CANTONEIRA DE AÇO CARBONO 50mm X 5mm 0,5m | PÇ
CÉLULA CAPACITORA DE 100 KVAr | PÇ
CÉLULA CAPACITORA DE 25 KVAr | PÇ
CÉLULA CAPACITORA DE 50 KVAr | PÇ
CHAPA DE ESTAI, 76X70X60X8MM | PÇ
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | PÇ
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 200 A, 10 KA | PÇ
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | PÇ
CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA 3 OPERAÇÕES 15 KV | PÇ
CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 400A 15KV | PÇ
CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 400A 27KV | PÇ
CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 600A 15KV | PÇ
CLIPE PARA FIXAÇÃO DO KIT (REDE INTERNA) - MIGUELÃO | U N
CONDUTOR DE ALUMÍNIO DUPLEX 1x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x25 mm² + 1x25 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x35 mm² + 1x35 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x70 mm² + 1x70 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 2x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 2x1x16 mm² + 1x16 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 1x2x25 mm² + 25 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | m
CONDUTOR DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO 1x10 mm² + 10 mm² ISOLAÇÃO 750 V TIPO XLPE | M
CONDUTOR DE COBRE TRIPLEX 2x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M
CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | PÇ
CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PÇ
CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PÇ
CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | PÇ
CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | PÇ
CONECTOR PERFURANTE 6-10MM² | PÇ
CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | PÇ
CRUZETA DE MADEIRA DE 90 X 115 X 5000 MM | PÇ
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | PÇ
CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | PÇ
CURVA DE PVC 180° X 1" | PÇ
CURVA DE PVC 180° X 3/4" | PÇ
DISJUNTOR TERMOMOMAGNÉTICO BIPOLAR DIN 2 x 32A | PÇ
DISJUNTOR BIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO DE 20A | PÇ
DISJUNTOR BIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO DE 30A | PÇ
DISJUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO DE 15A | PÇ |  | 3.04
DISJUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO DE 20A | PÇ |  | 3.04
DISJUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO DIN DE 25A ou 22 A | PÇ
ELETRODUTO DE PVC DE 1" X 3,00M | PÇ
ELETRODUTO DE PVC DE 3/4" X 3,00M | PÇ
ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 1H | PÇ
ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | PÇ
ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 5H | PÇ
ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | PÇ
FIO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 3,09MM | KG
CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 2,5MM2 | M
CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | M
FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | KG
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA de 20m | M
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 5m | PÇ
GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | PÇ
GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | PÇ
GRAMPO PARALELO CP28A28A | PÇ
GRAMPO PARALELO CP2CA2CA - 2 PARAFUSOS | PÇ
GRAMPO PARALELO PRENSA FIO | PÇ
HASTE DE ANCORA GALV 16x2400MM | PÇ
HASTE DE ATERRAMENTO ZINCADA CANTONEIRA P/ CERCA 1,2 M | PÇ
HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO COM ROSCA E LUVA ROSQUEÁVEL, DE 5/8" X 1500mm | PÇ
HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | PÇ
U N
ISOLADOR CASTANHA | PÇ
ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | PÇ
ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 27KV | PÇ
ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | PÇ
ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | PÇ
ISOLADOR DE PINO PORCELANA PILAR CLASSE 15 KV | PÇ
ISOLADOR DE PINO PORCELANA PILAR CLASSE 36 KV | PÇ
ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | PÇ
ISOLADOR TIPO OLHAL PIMENTÃO EM PORCELANA | PÇ
LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | PÇ
LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO PARA CABO DE AÇO ZINCADO 3,09 à 3x2,25mm² | PÇ
LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | PÇ
LÂMPADA LED BULBO 15W C/ SELO PROCEL | U N |  | 3
LUVA PARA ELETRODUTO DE PCV DE 1" | PÇ
LUVA PARA ELETRODUTO DE PCV DE 3/4" | PÇ
MANILHA SAPATILHA | PÇ
MÃO FRANCESA DE BECO 2135mmX45mmX5mm | PÇ
MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | PÇ
MEDIDOR MONOFÁSICO A 3 FIOS RURAL | PÇ
MEDIDOR MONOFÁSICO RURAL | PÇ |  | -32
OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | PÇ
PARAFUSO CAB.SEXT. 7/16X1 1/4" | PÇ
PARAFUSO CABEÇA ABAUL. 5/8"X6"(150mm) | PÇ
PARAFUSO DE MAQUINA 16x150mm | PÇ
PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | PÇ
PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 350mm | PÇ
PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | PÇ
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | PÇ
PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | PÇ
PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 300mm | PÇ
PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | PÇ
PARAFUSO ROSCA DUPLA 016x450mm | PÇ
PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | PÇ
PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | PÇ
PERFIL TIPO I AÇO CARBONO 6" X 4" X 5/16" X 5,6m | U N
PINO ALTO TRAVANTE DE 200mm COM ROSCA M 20 | PÇ
PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | PÇ
PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | PÇ
PLACA DE CONCRETO PARA ESTAI - 40X40X08 CM | PÇ
PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | PÇ
POSTE DE CONC. ARM., DE 7m/100kfg | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/200kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/300kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/600kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/1000kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/200kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/300kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/400kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/600kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/800kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/200kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/300kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/400kgf | PÇ
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/600kgf | PÇ
POSTE DE FIBRA DE VIDRO, TIPO ADVANTEX DE 11m/300kgf | PÇ
POSTE DE MADEIRA 11m | PÇ
RACK PARA INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR | PÇ
RACK PARA INSTALAÇÃO DE RELIGADOR | PÇ
REGULADOR DE TENSÃO: 167 KVA/7,967 KV. | PÇ
REGULADOR DE TENSÃO: 250 KVA/7,967 KV. | PÇ
SAPATILHA | PÇ
SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA | PÇ
SOQUETE E-27 DE BAQUELITE | U N
SUPORTE PARA DISJUNTOR BIPOLAR - PARA KIT INTERNO | PÇ
SUPORTE PARA DISJUNTOR MONOPOLAR - PARA KIT INTERNO | PÇ
SUPORTE PARA TRAFO EM DUPLO T - 10" | PÇ
SUPORTE PARA TRAFO EM DUPLO T - 200x115mm | PÇ
SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | PÇ |  |  | área vão | hh/vão | valor hh | valor m²
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO | M² |  |  | 660 | 4.6 | 32.62 | 0.22735
TERMINAL P /HASTE DE TERRA CANTONEIRA | PÇ
TERMINAL PARA CHAVE FACA | PÇ
INTERRUPTOR UNIPOLAR (COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA) | U N
TOMADA 2P+T UNIVERSAL (COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA) | U N
TORA DE MADEIRA PARA ESTAI | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 19920V-240/120, DE 10KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 19920V-240/120, DE 15KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 19920V-240/120, DE 5KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 10KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 37,5KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 5KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 15KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 30KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 45KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 34500V-220/127, DE 15KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 34500V-220/127, DE 30KVA | PÇ
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 34500V-220/127, DE 45KVA | PÇ
TRANSPORTE DE MATERIAIS (Frete da Carreta = (R$ ............. x km percorrido) 28 toneladas | R$
TRANSPORTE DE MATERIAIS (Frete da Caminhão tôco = (R$ ............. x km percorrido) 6 ton. | R$
TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAL | H/H

## Composições
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DAS COMPOSIÇÕES |  | UND | QUANT | UNITARIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL HH
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/200kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/300kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/400kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/600kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/200kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/300kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/600kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/200kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/300kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/600kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/800kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/1000kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE FIBRA DE VIDRO, TIPO ADVANTEX DE 11m/300kgf |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
1.0 | POSTE DE MADEIRA 11m |  | PÇ |  |  | 0 | 6.7
| VALOR DA LOCAÇÃO |  | HH | 1
| VALOR DA CAVA |  | HH | 1.7
| VALOR DA IMPLATAÇÃO |  | HH | 4
2.0 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 4 AWG |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
2.0 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 2 AWG |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
2.0 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 1/0 AWG |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
2.0 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 2/0 AWG |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
2.0 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 4/0 AWG |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x25 mm² + 1x25 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.06
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.058
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x35 mm² + 1x35 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.06
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.058
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x70 mm² + 1x70 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.06
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.058
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 2x1x16 mm² + 1x16 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.03
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.03
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 1x2x25 mm² + 25 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.03
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.03
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO DUPLEX 1x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.02
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.02
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 2x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.03
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.03
3.0 | CONDUTOR DE COBRE TRIPLEX 2x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.03
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.03
3.0 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO 1x10 mm² + 10 mm² ISOLAÇÃO 750 V TIPO XLPE |  | m |  |  | 0 | 0.03
| LANÇAMENTO DE CABO POR M |  | HH | 0.03
3.1 | CABO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 2,25MM |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
3.1 | CABO COBERTO DE COBRE #33mm WPP |  | m |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
3.2 | FIO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 3,09MM |  | KG |  |  | 0 | 0.04
| LANÇAMENTO DE CABO POR KG |  | HH | 0.04
3.3 | ARRASTE DE POSTE |  | PÇ |  |  | 0 | 10
|  |  | HH | 10 |  | 0
3.0 | CABO ELÉTRICO SUBMARINO 1x35mm² 8,7/15KV |  | M |  |  | 0 | 10.46
4.0 | N1 - Trifásica (madeira) 13,8KV | N1TM | EST |  |  | 0 | 3
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | N1TM | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 3 ESTRIBO | N1TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| POSTE DE CONC. ARM., DE 7m/100kfg | N1TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 300mm | N1TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO CABEÇA ABAUL. 5/8"X6"(150mm) | N1TM | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | N1TM | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72X72MM | N1TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO ALTO TRAVANTE DE 200mm COM ROSCA M 20 | N1TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N1TM | PÇ | 3 | 0 | 0
4.0 | N1 - Bifásica (concreto) 13,8KV | N1BC |  |  |  | 0 | 3
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N1BC | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N1BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | N1BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N1BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N1BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N1BC | PÇ | 2 | 0 | 0
4.0 | N1 - Trifásica (concreto) 13,8KV | N1TC | EST |  |  | 0 | 3.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N1TC | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N1TC | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | N1TC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N1TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N1TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N1TC | PÇ | 3 | 0 | 0
4.1 | N2 - Trifásica (madeira) 13,8KV | N2TM | EST |  |  | 0 | 4
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | N2TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N2TM | PÇ | 10 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | N2TM | PÇ | 4 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N2TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | N2TM | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N2TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | N2TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N2TM | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N2TM | PÇ | 6 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N2TM | PÇ | 4 | 0 | 0
4.1 | N2 - Bifásica (Concreto) 13,8KV | N2BC | EST |  |  | 0 | 4
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N2BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N2BC | PÇ | 12 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N2BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N2BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N2BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N2BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N2BC | PÇ | 4 | 0 | 0
4.1 | N2 - Trifásica (Concreto) 13,8KV | N2TC | EST |  |  | 0 | 4.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N2TC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N2TC | PÇ | 12 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N2TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N2TC | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N2TC | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N2TC | PÇ | 6 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N2TC | PÇ | 4 | 0 | 0
4.2 | N3 - Trifásica (madeira) 13,8KV | N3TM | EST |  |  | 0 | 5
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | N3TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N3TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N3TM | PÇ | 10 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N3TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | N3TM | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N3TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | N3TM | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | N3TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N3TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N3TM | PÇ | 4 | 0 | 0
4.2 | N3 - Bifásica (Concreto) 13,8KV | N3BC | EST |  |  | 0 | 5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N3BC | PÇ | 12 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N3BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N3BC | PÇ | 4 | 0 | 0
4.2 | N3 - Trifásica (Concreto) 13,8KV | N3TC | EST |  |  | 0 | 5.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N3TC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N3TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N3TC | PÇ | 12 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N3TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N3TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N3TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N3TC | PÇ | 1 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N3TC | PÇ | 4 | 0 | 0
4.3 | N4 - Trifásica (madeira) 13,8KV | N4TM | EST |  |  | 0 | 6
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | N4TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N4TM | PÇ | 10 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4TM | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N4TM | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N4TM | PÇ | 6 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | N4TM | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N4TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | N4TM | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | N4TM | PÇ | 2 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | N4TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N4TM | PÇ | 6 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N4TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N4TM | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N4TM | PÇ | 4 | 0 | 0
4.3 | N4 - BIFÁSICA (Concreto) 13,8KV | N4BC | EST |  |  | 0 | 6
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N4BC | PÇ | 12 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4BC | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N4BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N4BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N4BC | PÇ | 4 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N4BC | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N4BC | PÇ | 4 | 0 | 0
4.3 | N4 - TRIFÁSICA (Concreto) 13,8KV | N4TC | EST |  |  | 0 | 6.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N4TC | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N4TC | PÇ | 12 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4TC | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N4TC | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N4TC | PÇ | 6 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N4TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | N4TC | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | N4TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N4TC | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N4TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N4TC | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | N4TC | PÇ | 4 | 0 | 0
5.0 | REFORÇO DE REDE - U1 | U1 | EST |  |  | 0 | 0.3
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
5.1 | REFORÇO DE REDE - U2 | U2 | EST |  |  | 0 | 0.3
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U2 | PÇ | 1 | 0 | 0
5.2 | REFORÇO DE REDE - U3 | U3 | EST |  |  | 0 | 0.3
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
5.3 | REFORÇO DE REDE - U4 | U4 | EST |  |  | 0 | 0.3
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
5.4 | REFORÇO DE REDE - N1 | N1 | EST |  |  | 0 | 0.5
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N1 | PÇ | 3 | 0 | 0
5.5 | REFORÇO DE REDE - N2 | N2 | EST |  |  | 0 | 0.5
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | N2 | PÇ | 3 | 0 | 0
5.6 | REFORÇO DE REDE - N3 | N3 | EST |  |  | 0 | 0.7
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3 | PÇ | 3 | 0 | 0
5.7 | REFORÇO DE REDE - N4 | N4 | EST |  |  | 0 | 0.9
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N4 | PÇ | 3 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U1 p/ T1 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | U1 |  |  |  | 0 | 3
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U1 p/ T1 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | U1 |  |  |  | 0 | 3.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U1 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U2 p/ T2 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | U2 |  |  |  | 0 | 4
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | U2 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U2 | PÇ | 10 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | U2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | U2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | U2 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | U2 | PÇ | 4 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U2 p/ T2 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | U2 |  |  |  | 0 | 4.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | U2 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U2 | PÇ | 12 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | U2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | U2 | PÇ | 4 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U3 p/ T3 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | U3 |  |  |  | 0 | 5
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U3 | PÇ | 10 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | U3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | U3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | U3 | PÇ | 4 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U3 p/ T3 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | U3 |  |  |  | 0 | 5.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U3 | PÇ | 12 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | U3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | U3 | PÇ | 4 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U4 p/ T4 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | U4 |  |  |  | 0 | 6
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U4 | PÇ | 12 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | U4 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | U4 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | U4 | PÇ | 4 | 0 | 0
6.0 | ADIÇÃO DE FASES - U4 p/ T4 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | U4 |  |  |  | 0 | 6.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U4 | PÇ | 12 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | U4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | U4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | U4 | PÇ | 4 | 0 | 0
7.0 | N3/N3 - BIFÁSICA | N3/N3 | EST |  |  | 0 | 11
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N3/N3 | PÇ | 24 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N3/N3 | PÇ | 8 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N3/N3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N3/N3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3/N3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
7.1 | N3/N3 - TRIFÁSICA | N3/N3 | EST |  |  | 0 | 11
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | N3/N3 | PÇ | 24 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | N3/N3 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3/N3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | N3/N3 | PÇ | 6 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | N3/N3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | N3/N3 | PÇ | 6 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | N3/N3 | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | N3/N3 | PÇ | 6 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PILAR TRIFASICA 13,8 KV | PILAR |  |  |  | 0 | 2
| ISOLADOR DE PINO PORCELANA PILAR CLASSE 15 KV | PILAR | pç | 3 | 0 | 0
| PINO ALTO TRAVANTE DE 200mm COM ROSCA M 20 | PILAR | pç | 3 | 0 | 0
8.1 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PILAR TRIFASICA 34.5KV | PILAR |  |  |  | 0 | 2
| ISOLADOR DE PINO PORCELANA PILAR CLASSE 36 KV | PILAR | pç | 3 | 0 | 0
| PINO ALTO TRAVANTE DE 200mm COM ROSCA M 20 | PILAR | pç | 3 | 0 | 0
9.0 | T1 - Trifásica (Madeira) | T1 | EST |  |  | 0 | 3
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | T1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T1 | PÇ | 4 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | T1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | T1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T1 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | T1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T1 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T1 | PÇ | 3 | 0 | 0
9.0 | T1 - Trifásica (Concreto) | T1 | EST |  |  | 0 | 3.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | T1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T1 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T1 | PÇ | 4 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T1 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T1 | PÇ | 3 | 0 | 0
9.1 | T2 - Trifásica (Madeira) | T2 | EST |  |  | 0 | 4
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T2 | PÇ | 12 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T2 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | T2 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T2 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
9.1 | T2 - Trifásica (Concreto) | T2 | EST |  |  | 0 | 4.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T2 | PÇ | 14 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T2 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T2 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | T2 | PÇ | 4 | 0 | 0
9.2 | T3 - Trifásica (Madeira) | T3 | EST |  |  | 0 | 5
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | T3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T3 | PÇ | 12 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | T3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | T3 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | T3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | T3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | T3 | PÇ | 4 | 0 | 0
9.2 | T3 - Trifásica (Concreto) | T3 | EST |  |  | 0 | 5.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | T3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T3 | PÇ | 14 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | T3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | T3 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | T3 | PÇ | 4 | 0 | 0
VAZ
9.3 | T4 - TRIFÁSICA (Madeira) | T4 | EST |  |  | 0 | 6
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2000 mm | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T4 | PÇ | 12 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | T4 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | T4 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | T4 | PÇ | 4 | 0 | 0
9.3 | T4 - TRIFÁSICA (Concreto) | T4 | EST |  |  | 0 | 6.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T4 | PÇ | 14 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | T4 | PÇ | 4 | 0 | 0
9.4 | TE - TRIFÁSICA (Concreto) | T4 | EST |  |  | 0 | 6.5
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | T4 | PÇ | 14 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | T4 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO ROSCA DUPLA 016x450mm | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | T4 | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | T4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | T4 | PÇ | 6 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | T4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | T4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | T4 | PÇ | 3 | 0 | 0
10 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 5KVA-7,97KV | EST | EST |  |  | 0 | 9.36
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ |  | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72X72MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO 6mm² | EST | M | 2 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 4.3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 1H | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 5KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 10KVA-7,97KV | EST | EST |  |  | 0 | 9.36
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ |  | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72X72MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO 6mm² | EST | M | 2 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 4.3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 10KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 37,5KVA-7,97KV | EST | EST |  |  | 0 | 9.36
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ |  | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72X72MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| cabo de cobre isolado 6mm² | EST | M | 2 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 4.3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 5H | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 37,5KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 15KVA/13,8KV (POSTE DT) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 12 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ |  | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72X72MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| cabo de cobre isolado 6mm² | EST | M | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 15KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 15KVA/13,8KV (POSTE DE MADEIRA) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72X72MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | M | 25 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 15KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 30 KVA/13,8KV (POSTE DT) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 30KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 30 KVA-13,8KV (POSTE DE MADEIRA) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA Ø ½” x 100 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 30KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 45 KVA/13,8KV (concreto) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 2 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 2H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 15KV-220/127V, DE 45KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.2 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 5KVA-19,92KV | EST | EST |  |  | 0 | 9.36
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ |  | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 1 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 1H | EST | KG | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 19920V-240/120, DE 5KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.2 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 10KVA-19,92KV | EST | EST |  |  | 0 | 9.36
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ |  | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 1 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 1H | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 19920V-240/120, DE 10KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.2 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 15KVA-19,92KV | EST | EST |  |  | 0 | 9.36
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ |  | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 1 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 8 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 1H | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 19920V-240/120, DE 15KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
10.3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 15KVA-34,5KV (concreto) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| PARAFUSO ROSCA DUPLA 016x450mm | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 1H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 34500V-220/127, DE 15KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
10.4 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 30KVA-34,5KV (concreto) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| PARAFUSO ROSCA DUPLA 016x450mm | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 34500V-220/127, DE 30KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm |  | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
10.5 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 45KVA-34,5KV (concreto) | EST | EST |  |  | 0 | 14.48
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| PARAFUSO ROSCA DUPLA 016x450mm | EST | PÇ | 14 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0 |  | 0.75396 | 5.6413 | 23.874
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 5 | 0 | 0 |  |  | 3.1543
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 5H | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 34500V-220/127, DE 45KVA | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
11 | S1 (NEUTRO) | S1N | EST |  |  | 0 | 0.5
| LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO PARA CABO DE AÇO ZINCADO 3,09 à 3x2,25mm² | S1N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S1N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S1N | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S1N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S1N | PÇ | 1 | 0 | 0
11 | S3 (NEUTRO) | S3N | EST |  |  | 0 | 0.5
| ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO ZINCADO (1#3x2,25mm²) | S3N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S3N | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S3N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S3N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S3N | PÇ | 1 | 0 | 0
11 | S4 (NEUTRO) | S4N | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO ZINCADO (1#3x2,25mm²) | S4N | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S4N | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S4N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S4N | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S4N | PÇ | 2 | 0 | 0
11.1 | S1 (BIFÁSICA) | S1 | EST |  |  | 0 | 1
| LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO PARA CABO DE AÇO ZINCADO 3,09 à 3x2,25mm² | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S1 | PÇ | 2 | 0 | 0
11.1 | S3 (BIFÁSICA) | S3 | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S3 | PÇ | 2 | 0 | 0
11.1 | S4 (BIFÁSICA) | S4 | EST |  |  | 0 | 1.5
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
11.2 | S1 (trifásica) | S1 | EST |  |  | 0 | 1
| LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO PARA CABO DE AÇO ZINCADO 3,09 à 3x2,25mm² | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S1 | PÇ |  | 0 | 0
11.2 | S3 (trifásica) | S3 | EST |  |  | 0 | 1
C | ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
11.2 | S4 (trifásica) | S4 | EST |  |  | 0 | 2
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S4 | PÇ |  | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S4 | PÇ | 1 | 0 | 0
11.2 | SI1 (trifásica) | S1 | EST |  |  | 0 | 1
| LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO PARA CABO DE AÇO ZINCADO 3,09 à 3x2,25mm² | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S1 | PÇ |  | 0 | 0
11.2 | SI3 (trifásica) | S3 | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S3 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S3 | PÇ | 1 | 0 | 0
11.2 | SI4 (trifásica) | S4 | EST |  |  | 0 | 2
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | S4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | S4 | PÇ |  | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | S4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO PERFURANTE 16-120MM² | S4 | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | S4 | PÇ | 1 | 0 | 0
12 | U1 - 7,97KV | U1 | EST |  |  | 0 | 1
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
12.1 | U1 - 19,92KV | U1 | EST |  |  | 0 | 1
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U1 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | U1 | PÇ | 1 | 0 | 0
12 | U2 - 7,97KV | U2 | EST |  |  | 0 | 1
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U2 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U2 | PÇ |  | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
12.1 | U2 - 19,92KV | U2 | EST |  |  | 0 | 1
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U2 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U2 | PÇ |  | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | U2 | PÇ | 2 | 0 | 0
12 | U3 - 7,97KV | U3 | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
12.1 | U3 - 19,92KV | U3 | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 27KV | U3 | PÇ | 1 | 0 | 0
12 | U4 - 7,97KV | U4 | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
12.1 | U4 - 19,92KV | U4 | EST |  |  | 0 | 1
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 27KV | U4 | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 27KV | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| PINO DE TOPO PARA ISOLADOR | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | U4 | PÇ | 1 | 0 | 0
13 | HT | HT | EST |  |  | 0 | 7
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | HT | PÇ | 6 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | HT | PÇ | 6 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | HT | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | HT | PÇ | 13 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | HT | PÇ | 3 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | HT | PÇ | 6 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | HT | PÇ | 6 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | HT | PÇ | 3 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | HT | PÇ | 6 | 0 | 0
| CRUZETA DE MADEIRA DE 90 X 115 X 5000 MM | HT | PÇ | 2 | 0 | 0
14 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 7,96KV | PR | EST |  |  | 0 | 5.33
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | PR | PÇ | 4 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | PR | PÇ | 8 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | PR | KG | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | PR | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | PR | PÇ | 2 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | PR | M | 1 | 0 | 0
14 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 13,8KV | PR | EST |  |  | 0 | 5.99
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | PR | PÇ | 4 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | PR | PÇ | 8 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | PR | KG | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PR | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | PR | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | PR | PÇ | 3 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | PR | M | 3 | 0 | 0
14 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 19,92KV | PR | EST |  |  | 0 | 5.33
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | PR | PÇ | 4 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | PR | PÇ | 8 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | PR | KG | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | PR | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | PR | PÇ | 2 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | PR | M | 1 | 0 | 0
14 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 34,5KV | PR | EST |  |  | 0 | 5.99
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | PR | PÇ | 4 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | PR | PÇ | 8 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | PR | KG | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | PR | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | PR | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 30KV, 10KA | PR | PÇ | 3 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | PR | M | 3 | 0 | 0
14.1 | ATERRAMENTO DE CERCA | ATR |  |  |  | 0 | 1.4
| HASTE DE ATERRAMENTO ZINCADA CANTONEIRA P/ CERCA 1,2 M | PR | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARAME GALVANIZADO 14 AWG | EST | KG |  | 0 | 0
| FIO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 3,09MM | EST | KG | 0.5 | 0 | 0
| SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| TERMINAL P /HASTE DE TERRA CANTONEIRA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
15 | BANCO DE CAPACITOR DE 25 kVAr | CAP | EST |  |  | 0 | 15
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/400kgf | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| RACK PARA INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | CAP | PÇ | 4 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | CAP | KG | 25 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | CAP | KG | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | CAP | PÇ | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CÉLULA CAPACITORA DE 25 KVAr | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
15 | BANCO DE CAPACITOR DE 50 kVAr | CAP | EST |  |  | 0 | 15
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/400kgf | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| RACK PARA INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | CAP | PÇ | 4 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | CAP | KG | 25 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | CAP | KG | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | CAP | PÇ | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CÉLULA CAPACITORA DE 50 KVAr | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
15 | BANCO DE CAPACITOR DE 100 kVAr | CAP | EST |  |  | 0 | 15
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/600kgf | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| RACK PARA INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | CAP | PÇ | 4 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | CAP | KG | 25 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | CAP | KG | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | CAP | PÇ | 7 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CÉLULA CAPACITORA DE 100 KVAr | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
16 | REGULADOR DE TENSÃO 167 KVA (monof) | CAP | EST |  |  | 0 | 22
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/600kgf | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | CAP | PÇ | 40 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | CAP | PÇ | 4 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | CAP | PÇ | 7 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 350mm | CAP | PÇ | 0 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| OLHAL PARA PARAFUSO Ø 5/8" | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| SUPORTE PARA TRAFO EM DUPLO T - 10" | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CRUZETA DE CONCRETO ARM. TIPO T DE 90x110x1900mm | CAP | PÇ | 4 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | CAP | PÇ | 20 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | CAP | KG | 50 | 0 | 0
| CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16mm2 | CAP | M | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | CAP | PÇ | 40 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CABO DE ALUMINIO COBERTO COM XLPE 95mm- 15 KV | CAP | M | 31 | 0 | 0
| GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO OLHAL | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO, P/ CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 10 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 600A 15KV | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| TERMINAL PARA CHAVE FACA | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| REGULADOR DE TENSÃO: 167 KVA/7,967 KV. | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
16 | REGULADOR DE TENSÃO 167 KVA (trif) | CAP | EST |  |  | 0 | 44.35
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/1000kgf | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | CAP | PÇ | 78 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | CAP | PÇ | 10 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA DE BECO 2135mmX45mmX5mm | CAP | PÇ | 4 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | CAP | PÇ | 8 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | CAP | PÇ | 10 | 0 | 0
| PARAFUSO CABEÇA ABAUL. 5/8"X6"(150mm) | CAP | PÇ | 21 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | CAP | PÇ | 34 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | CAP | PÇ | 12 | 0 | 0
| SUPORTE PARA TRAFO EM DUPLO T - 200x115mm | CAP | PÇ | 2 | 0 | 0
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | CAP | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO CAB.SEXT. 7/16X1 1/4" | CAP | PÇ | 72 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| CANTONEIRA DE AÇO CARBONO 50mm X 5mm 0,5m | CAP | PÇ | 1 | 0 | 0
| PERFIL TIPO I AÇO CARBONO 6" X 4" X 5/16" X 5,6m | CAP | U N | 1 | 0 | 0
| BARRA DE AÇO CARBONO 50mm X 5mm 0,5m | CAP | U N | 1 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | CAP | PÇ | 62 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | CAP | PÇ | 12 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | CAP | PÇ | 18 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | CAP | PÇ | 3.95 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | CAP | KG | 50 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | CAP | KG | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | CAP | PÇ | 132 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | CAP | PÇ | 6 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 8 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | CAP | PÇ | 27 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | CAP | PÇ | 30 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 600A 15KV | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| REGULADOR DE TENSÃO: 167 KVA/7,967 KV. | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | CAP | PÇ | 3 | 0 | 0
16 | REGULADOR DE TENSÃO 250 Kva (trif) | EST | EST |  |  | 0 | 44.35
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/1000kgf | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 78 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA DE BECO 2135mmX45mmX5mm | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE Ø 5/8” | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | EST | PÇ | 10 | 0 | 0
| PARAFUSO CABEÇA ABAUL. 5/8"X6"(150mm) | EST | PÇ | 21 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 34 | 0 | 0
| PINO PARA ISOLADOR - 15 kV | EST | PÇ | 12 | 0 | 0
| SUPORTE PARA TRAFO EM DUPLO T - 200x115mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | EST | PÇ | 5 | 0 | 0
| PARAFUSO CAB.SEXT. 7/16X1 1/4" | EST | PÇ | 72 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CANTONEIRA DE AÇO CARBONO 50mm X 5mm 0,5m | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PERFIL TIPO I AÇO CARBONO 6" X 4" X 5/16" X 5,6m | EST | U N | 1 | 0 | 0
| BARRA DE AÇO CARBONO 50mm X 5mm 0,5m | EST | U N | 1 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 62 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV | EST | PÇ | 12 | 0 | 0
| ISOLADOR DE BASTÃO POLIMÉRICO, 15KV | EST | PÇ | 18 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 3.95 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 35mm² - (7x2,05MM) 30% LCA | EST | KG | 50 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 132 | 0 | 0
| MANILHA SAPATILHA | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DISTR. P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 8 | 0 | 0
| LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO, PARA CABO CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 27 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 30 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 600A 15KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| REGULADOR DE TENSÃO: 250 KVA/7,967 KV. | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12KV, 10KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 7,96KV | EST | EST |  |  | 0 | 0.33
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6K | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG |  | PÇ | 1 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 13,8KV (bif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.66
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6k | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 13,8KV (trif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.99
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6k | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 19,92KV | EST | EST |  |  | 0 | 0.33
| SUPORTE TIPO "T" P/ CHAVE E PARA-RAIO - AÇO GALV. (540x195mm) - 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 300mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6k | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 34,5KV (bif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.66
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6k | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 34,5KV (trif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.99
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6k | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 27KV, 100 A, 10 KA | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FACA - 7,96KV | EST | EST |  |  | 0 | 0.33
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 400A 15KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FACA - 13,8KV (bif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.66
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 400A 15KV | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FACA - 13,8KV (trif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.99
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 400A 15KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FACA - 34,5KV (trif) | EST | EST |  |  | 0 | 0.99
| CHAVE SECCIONAD UNIPOLAR ABERT. CARGA 400A 27KV | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 6 | 0 | 0
17 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA 3 OPERAÇÕES- 13,8KV | EST | EST |  |  | 0 | 4
| ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 6k | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA 3 OPERAÇÕES 15 KV | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| GRAMPO DE LINHA VIVA, P/ CABOS CA-CAA-CU 21 A 198 MM2 / CA-CAA-CU 21 A 78MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| FIO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, SECÇÃO 16mm2 | EST | KG | 0.51 | 0 | 0
| CRUZETA DE MADEIRA DE LEI 90 X 110 X 2400 mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| MÃO FRANCESA NORMAL DE 710 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO FRANCES DE 3/8” x 115 mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA DE 5/8” x 450mm | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CONECTOR ESTRIBO CUNHA, P/ CABOS CAA 4 AWG OU 2 AWG | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
18 | ADICIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO | EST | EST |  |  | 0 | 1
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 3 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
14.2 | PONTO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO | EST | EST |  |  | 0 | 1
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO DE 254 MICRONS ALTA CAMADA 5/8" X 2400mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CORDOALHA DE AÇO COBREADO - 25mm² - 3X9 AWG 30% LCA | EST | KG | 4 | 0 | 0
| CONECTOR DERIVAÇÃO PARAFUSO FENDIDO, P/ CABOS CU 25 A 50MM2 | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
19 | PONTO DE ESTAI - poste de madeira | EST | EST |  |  | 0 | 2
| CABO DE AÇO PARA ESTAI | EST | KG | 20 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DE ESTAI | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA CONTRA-POSTE | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ISOLADOR CASTANHA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| HASTE DE ANCORA GALV 16x2400MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TORA DE MADEIRA PARA ESTAI | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
19 | PONTO DE ESTAI - poste de concreto (c/ bloco de concreto) | EST | EST |  |  | 0 | 2
| CABO DE AÇO PARA ESTAI | EST | KG | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DE ESTAI | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA CONTRA-POSTE | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR CASTANHA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| HASTE DE ANCORA GALV 16x2400MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PLACA DE CONCRETO PARA ESTAI - 40X40X08 CM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
19 | PONTO DE ESTAI - poste de concreto | EST | EST |  |  | 0 | 2
| CABO DE AÇO PARA ESTAI | EST | KG | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA DE ESTAI | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ALÇA PREFORMADA CONTRA-POSTE | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR CASTANHA | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| HASTE DE ANCORA GALV 16x2400MM | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| TORA DE MADEIRA PARA ESTAI | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO OLHAL Ø 5/8” X 450mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
20 | M1PE1 - PADRÃO DE ENTRADA | EST | EST |  |  | 0 | 2
| PADRÃO DE ENTRADA DE SERVIÇO C/ RAMAL DE ENTRADA C/ RAMAL DE SERVIÇO C/ CAIXA P/ MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLICARBONATO (6metros - 10mm) - CONFORME PROJETO ANEXO | EST |  | 1 |  | 0
20 | M1PE2 - PADRÃO DE ENTRADA | EST | EST |  |  | 0 | 2
| PADRÃO DE ENTRADA DE SERVIÇO C/ RAMAL DE ENTRADA C/ RAMAL DE SERVIÇO C/ CAIXA P/ MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLICARBONATO (7,5metros - 10mm) - CONFORME PROJETO ANEXO | EST |  | 1 |  | 0
20.1 | PADRÃO MONOFÁSICO | EST | EST |  |  | 0 | 2.8
| ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CABO CONCÊNTRICO 10mm² | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| ARAME GALVANIZADO 14 AWG | EST | KG | 0.2 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARRUELA REDONDA DE ALUMÍNIO DE 3/4" | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
| BUCHA DE ALUMÍNIO DE 3/4" | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | EST | M |  | 0 | 0
| CONDUTOR DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO 1x10 mm² + 10 mm² ISOLAÇÃO 750 V TIPO XLPE | EST | M | 12 | 0 | 0
| CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO E DISJUNTOR | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR PERFURANTE 6-10MM² | EST | PÇ |  | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CURVA DE PVC 180° X 3/4" | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| DISJUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO DIN DE 25A ou 22 A | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ELETRODUTO DE PVC DE 3/4" X 3,00M | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 5m | EST | PÇ | 0.2 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO COM ROSCA E LUVA ROSQUEÁVEL, DE 5/8" X 1500mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| LUVA PARA ELETRODUTO DE PCV DE 3/4" | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| MEDIDOR MONOFÁSICO RURAL | EST | PÇ | 0 | 78 | 0
| PARAFUSO DE MAQUINA 16x150mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| POSTE DE CONC. ARM., DE 7m/100kfg | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
20.2 | PADRÃO BIFÁSICO | EST | EST |  |  | 0 | 3.38
| ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CABO 10mm² | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| ARAME GALVANIZADO 14 AWG | EST | KG | 0.3 | 0 | 0
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ARRUELA REDONDA DE ALUMÍNIO DE 1" | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO DE 5/8" | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1" | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | EST | M | 0 | 0 | 0
| CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 2x1x10 mm² + 1x10 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | EST | M | 0 | 0 | 0
| CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO E DISJUNTOR | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| CONECTOR PERFURANTE 6-10MM² | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| CONECTOR DE ATERRAMENTO, P/ CABOS CU 25 A 35MM2 - Tipo GAR GTDU | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| CURVA DE PVC 180° X 1" | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| DISJUNTOR TERMOMOMAGNÉTICO BIPOLAR DIN 2 x 32A | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| ELETRODUTO DE PVC DE 1" X 3,00M | EST | PÇ | 2 | 0 | 0
| FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 5m | EST | PÇ | 0.2 | 0 | 0
| HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO COM ROSCA E LUVA ROSQUEÁVEL, DE 5/8" X 1500mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| PARAFUSO DE MAQUINA 16x150mm | EST | PÇ | 3 | 0 | 0
| ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA - 72x72mm | EST | PÇ | 1 | 0 | 0
| LUVA PARA ELETRODUTO DE PCV DE 1" | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| MEDIDOR MONOFÁSICO A 3 FIOS RURAL | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
| POSTE DE CONC. ARM., DE 7m/100kfg | EST | PÇ | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAL | EST | H/H | 0 | 0 | 0
21 | MÓDULO LPT - KIT INTERNO MONOFÁSICO | EST | EST |  |  | 0 | 2.5
| INTERRUPTOR UNIPOLAR (COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA) | EST | U N | 3 | 0 | 0
| TOMADA 2P+T UNIVERSAL (COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA) | EST | U N | 2 | 0 | 0
| LÂMPADA LED BULBO 15W C/ SELO PROCEL | EST | U N | 3 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | EST | M | 16 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 2,5MM2 | EST | M | 20 | 0 | 0
| SOQUETE E-27 DE BAQUELITE | EST | U N | 3 | 0 | 0
| CLIPE PARA FIXAÇÃO DO KIT (REDE INTERNA) - MIGUELÃO | EST | U N | 20 | 0 | 0
| GRAMPO PARALELO PRENSA FIO | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA de 20m | EST | M | 0.2 | 0 | 0
22 | MÓDULO LPT - KIT INTERNO BIFÁSICO | EST | EST |  |  | 0 | 2.5
| INTERRUPTOR UNIPOLAR (COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA) | EST | U N | 3 | 0 | 0
| TOMADA 2P+T UNIVERSAL (COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA) | EST | U N | 2 | 0 | 0
| LÂMPADA LED BULBO 15W C/ SELO PROCEL | EST | U N | 3 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 4MM2 | EST | M | 16 | 0 | 0
| CABO DE COBRE ISOLADO, 750V - PVC / 70 GRAUS C, SECÇÃO 2,5MM2 | EST | M | 20 | 0 | 0
| SOQUETE E-27 DE BAQUELITE | EST | U N | 3 | 0 | 0
| CLIPE PARA FIXAÇÃO DO KIT (REDE INTERNA) - MIGUELÃO | EST | U N | 20 | 0 | 0
| GRAMPO PARALELO PRENSA FIO | EST | PÇ | 4 | 0 | 0
| FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA de 20m | EST | M | 0.2 | 0 | 0
23 | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
| LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO |  | KM
29.34
| RETIRADA DE POSTE ATÉ 12M COM RESISTÊNCIA ATÉ 1000 daN |  |  | 1 |  | 0
| POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA |  | PÇ
[6 empty] | 0 | 6.7
| RETIRADA DE ESTRUTURA SIMPLES |  |  | 1 |  | 0
| CRUZETA DE CONCRETO SIMPLES |  | PÇ
[6 empty] | 0 | 0.34
| RETIRADA DE ESTRUTURA DUPLA |  |  | 1 |  | 0
| CRUZETA DE CONCRETO DUPLA |  | PÇ
[6 empty] | 0 | 0.73
| CRUZETA DE CONCRETO DUPLA |  | PÇ | 1 |  | 0
24 | PLACA DE OBRA - 4 X 3 METROS | [5 empty] | 36
| CONFECÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA |  | M² | 12 |  |  | 3
25 | PLACA DE OBRA - 3 X 2 METROS | [5 empty] | 18
| CONFECÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA |  | M² | 6 |  |  | 3
26 | PLACA DE OBRA - 1,5 X 1 METROS | [5 empty] | 4.5
| CONFECÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA |  | M² | 1.5 |  |  | 3
Note on F575: Material fornecido pela empresa
Note on F594: Material fornecido pela empresa
Note on F613: Material fornecido pela empresa
Note on F1345: Material fornecido pela empresa
Note on F1356: Material fornecido pela empresa
Note on F1358: Material fornecido pela empresa
Note on B1375: Antônio Cloves Alves Ferreira: Uma fita atende a necessidade de 5 padrões
Note on F1380: Material fornecido pela empresa
Note on F1381: Material fornecido pela empresa
Note on B1384: Antônio Cloves Alves Ferreira: Foi retirado o disjuntor interno do Kit
Note on B1393: Antônio Cloves Alves Ferreira: uma fita para 5 padrões
Note on B1404: Antônio Cloves Alves Ferreira: uma fita para 5 padrões

## BDI
CÁLCULO DO BDI
O licitante deverá apresentar o detalhamento da composição do BDI e respectivos percentuais praticados, conforme tabela abaixo, visando o atendimento ao disposto no Acórdão 2622/2013 – Plenário - do Tribunal de Contas da União.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL(AC)
|  | 2.0 | IMPOSTOS (I) | 0%
|  | 2.1 | ISS
|  | 2.2 | PIS
|  | 2.3 | COFINS
|  | 2.4 | CPRB (DESONERAÇÃO DA FOLHA)
|  | 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
|  | 4.0 | LUCRO (L)
|  | 5.0 | SEGURO + GARANTIA (S)
|  | 6.0 | RISCO (R)
Fórmula:
*BDI= [(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)] -1
( 1 - I )
|  | BDI= | 0%
MÃO DE OBRA - SERVIÇOS
|  | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL(AC)
|  | 2.0 | IMPOSTOS (I) | 0%
|  | 2.1 | ISS
|  | 2.2 | PIS
|  | 2.3 | COFINS
|  | 2.4 | CPRB (DESONERAÇÃO DA FOLHA)
|  | 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
|  | 4.0 | LUCRO (L)
|  | 5.0 | SEGURO (S)
|  | 6.0 | RISCO (R)
Fórmula:
*BDI= [(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)] -1
( 1 - I )
|  | BDI= | 0%

## Lote-02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO ESTADO DE RORAIMA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ENERGIA ELÉTRICA – LUZ PARA TODOS
PROCESSO: 180/2020 - CHAMAMENTO PÚBLICO 0004/2020
LOTE 02
ITEM | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (Desonerada) | UND | Quant. Material | Quant. HH | Total de HH | Valor Unit. Material (R$) | Total de Material (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | .
1.1 | PROJETO DA OBRA (9% SOBRE MÃO-DE-OBRA) | VB | 100% |  |  | 0 | 0
SUB TOTAL | [6 empty] | 0
2 | ESTRUTURAS | [5 empty] | .
2.01 | N1 - Trifásica (madeira) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | N1 - Bifásica (concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | N1 - Trifásica (concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | N2 - Trifásica (madeira) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | N2 - Bifásica (Concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | N2 - Trifásica (Concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | N3 - Trifásica (madeira) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | N3 - Bifásica (Concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | N3 - Trifásica (Concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | N4 - TRIFÁSICA (madeira) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | N4 - BIFÁSICA (Concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | N4 - TRIFÁSICA (Concreto) 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | N3/N3 - BIFÁSICA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | N3/N3 - TRIFÁSICA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PILAR TRIFASICA 13,8 KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PILAR TRIFASICA 34.5KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | T1 - Trifásica (Madeira) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | T1 - Trifásica (Concreto) | UN | 503 | 3.5 | 1760.5 | 0 | 0
2.19 | T2 - Trifásica (Madeira) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.20 | T2 - Trifásica (Concreto) | UN | 53 | 4.5 | 238.5 | 0 | 0
2.21 | T3 - Trifásica (Madeira) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | T3 - Trifásica (Concreto) | UN | 28 | 5.5 | 154 | 0 | 0
2.23 | T4 - TRIFÁSICA (Madeira) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | T4 - TRIFÁSICA (Concreto) | UN | 69 | 6.5 | 448.5 | 0 | 0
2.25 | TE - TRIFÁSICA (Concreto) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | U1 - 7,97KV | UN | 3622 | 1 | 3622 | 0 | 0
2.27 | U1 - 19,92KV | UN | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
2.28 | U2 - 7,97KV | UN | 627 | 1 | 627 | 0 | 0
2.29 | U2 - 19,92KV | UN | 5 | 1 | 5 | 0 | 0
2.30 | U3 - 7,97KV | UN | 3249 | 1 | 3249 | 0 | 0
2.31 | U3 - 19,92KV | UN | 15 | 1 | 15 | 0 | 0
2.32 | U4 - 7,97KV | UN | 627 | 1 | 627 | 0 | 0
2.33 | U4 - 19,92KV | UN | 5 | 1 | 5 | 0 | 0
2.34 | HT | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | REFORÇO DE REDE - U1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | REFORÇO DE REDE - U2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | REFORÇO DE REDE - U3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | REFORÇO DE REDE - U4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | REFORÇO DE REDE - N1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | REFORÇO DE REDE - N2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | REFORÇO DE REDE - N3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | REFORÇO DE REDE - N4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.43 | ADIÇÃO DE FASES - U1 p/ T1 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.44 | ADIÇÃO DE FASES - U1 p/ T1 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.45 | ADIÇÃO DE FASES - U2 p/ T2 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.46 | ADIÇÃO DE FASES - U2 p/ T2 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.47 | ADIÇÃO DE FASES - U3 p/ T3 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.48 | ADIÇÃO DE FASES - U3 p/ T3 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.49 | ADIÇÃO DE FASES - U4 p/ T4 (Madeira) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.50 | ADIÇÃO DE FASES - U4 p/ T4 (Concreto) - Monofásico/Trifásico | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.51 | Posto de transformação - monofásica 5kva-7,97kv | UN | 1067 | 9.36 | 9987.12 | 0 | 0
2.52 | Posto de transformação - monofásica 10kva-7,97kv | UN | 54 | 9.36 | 505.44 | 0 | 0
2.53 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 37,5KVA-7,97KV | UN | 59 | 9.36 | 552.24 | 0 | 0
2.54 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 15KVA/13,8KV (POSTE DT) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.55 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 15KVA/13,8KV (POSTE DE MADEIRA) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.56 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 30 KVA/13,8KV (POSTE DT) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.57 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 30 KVA-13,8KV (POSTE DE MADEIRA) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.58 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 45 KVA/13,8KV (concreto) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.59 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 5KVA-19,92KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.60 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 10KVA-19,92KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.61 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - MONOFÁSICA 15KVA-19,92KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.62 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 15KVA-34,5KV (concreto) | UN |  | 0 | 0 | 0
2.63 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 30KVA-34,5KV (concreto) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.64 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - TRIFÁSICA 45KVA-34,5KV (concreto) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.65 | S1 (NEUTRO) | UN | 1029 | 0.5 | 514.5 | 0 | 0
2.66 | S3 (NEUTRO) | UN | 186 | 0.5 | 93 | 0 | 0
2.67 | S4 (NEUTRO) | UN | 138 | 1 | 138 | 0 | 0
2.68 | S1 (BIFÁSICA) | UN | 582 | 1 | 582 | 0 | 0
2.69 | S3 (BIFÁSICA) | UN | 72 | 1 | 72 | 0 | 0
2.70 | S4 (BIFÁSICA) | UN | 82 | 1.5 | 123 | 0 | 0
2.71 | S1 (trifásica) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.72 | S3 (trifásica) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.73 | S4 (trifásica) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.74 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 7,96KV | UN | 227 | 5.33 | 1209.91 | 0 | 0
2.75 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 13,8KV | UN | 51 | 5.99 | 305.49 | 0 | 0
2.76 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 19,92KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.77 | PONTO DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO - 34,5KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.78 | ADICIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.79 | PONTO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO | UN | 563 | 1 | 563 | 0 | 0
2.80 | ATERRAMENTO DE CERCA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.81 | PONTO DE ESTAI - poste de madeira | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.82 | PONTO DE ESTAI - poste de concreto (c/ bloco de concreto) | UM | 826 | 2 | 1652 | 0 | 0
2.83 | PONTO DE ESTAI - poste de concreto | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.84 | BANCO DE CAPACITOR DE 25 kVAr | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.85 | BANCO DE CAPACITOR DE 50 kVAr | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.86 | BANCO DE CAPACITOR DE 100 kVAr | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.87 | REGULADOR DE TENSÃO 167 KVA (trif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.88 | REGULADOR DE TENSÃO 250 Kva (trif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.89 | REGULADOR DE TENSÃO 167 KVA (monof) | UN | 9 | 22 | 198 | 0 | 0
2.90 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 7,96KV | UN | 134 | 0.33 | 44.22 | 0 | 0
2.91 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 13,8KV (bif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.92 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 13,8KV (trif) | UN | 30 | 0.99 | 29.7 | 0 | 0
2.93 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 19,92KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.94 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 34,5KV (bif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.95 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL - 34,5KV (trif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.96 | PONTO DE CHAVE FACA - 7,96KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.97 | PONTO DE CHAVE FACA - 13,8KV (bif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.98 | PONTO DE CHAVE FACA - 13,8KV (trif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.99 | PONTO DE CHAVE FACA - 34,5KV (trif) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.100 | PONTO DE CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA 3 OPERAÇÕES- 13,8KV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.101 | M1PE1 - PADRÃO DE ENTRADA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.102 | M1PE2 - PADRÃO DE ENTRADA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.103 | PADRÃO MONOFÁSICO | UM | 2433 | 2.8 | 6812.4 | 0 | 0
2.104 | PADRÃO BIFÁSICO | UN | 50 | 3.38 | 169 | 0 | 0
2.105 | RETIRADA DE ESTRUTURA SIMPLES | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.106 | RETIRADA DE ESTRUTURA DUPLA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.107 | MÓDULO LPT - KIT INTERNO MONOFÁSICO | UN | 2483 | 2.5 | 6207.5 | 0 | 0
2.108 | MÓDULO LPT - KIT INTERNO BIFÁSICO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 5KVA | UN | 1067
2.109 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 10KVA | UN | 54
2.110 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 7967V-240/120, DE 37,5KVA | UN | 59
SUB TOTAL |  |  |  |  | 40555.02 |  | 0
.
3 | MATERIAL DE CONCRETO | [5 empty] | .
3.1 | POSTE DE CONC. ARM., DE 7m/100kfg | PC | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/200kgf | PC | 541 | 6.7 | 3624.7 | 0 | 0
3.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/300kgf | PC | 80 | 6.7 | 536 | 0 | 0
3.4 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/400kgf | PC |  | 6.7 | 0 | 0 | 0
3.5 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 9m/600kgf | PC | 70 | 6.7 | 469 | 0 | 0
3.6 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/200kgf | PC | 4008 | 6.7 | 26853.6 | 0 | 0
3.7 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/300kgf | PC | 1868 | 6.7 | 12515.6 | 0 | 0
3.8 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 10m/600kgf | PC | 696 | 6.7 | 4663.2 | 0 | 0
3.9 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/200kgf | PC |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/300kgf | PC |  | 6.7 | 0 | 0 | 0
3.11 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/600kgf | PC |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/800kgf | PC |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T DE 11m/1000kgf | PC |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | POSTE DE FIBRA DE VIDRO, TIPO ADVANTEX DE 11m/300kgf | PC |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | POSTE DE MADEIRA 11M | PC |  | 6.7 | 0 | 0 | 0
3.16 | RETIRADA DE POSTE ATÉ 12M COM RESISTÊNCIA ATÉ 1000 daN | PC |  | 0 | 0 |  | 0
3.17 | SUPRESSÃO DE VEJETAÇÃO | Km |  | 29.34 | 0
3.18 | ARRASTE DE POSTE | PC |  | 10 | 0
3.19 | PLACA DE OBRA - 4 X 3 METROS (Confecção, Transporte e Instalação) | PC | 8 | 36 | 288
3.20 | PLACA DE OBRA - 3 X 2 METROS (Confecção, Transporte e Instalação) | PC | 18 | 18 | 324
3.21 | PLACA DE OBRA - 1,5 X 1 METROS (Confecção, Transporte e Instalação) | PC | 8 | 4.5 | 36
SUB TOTAL |  |  |  |  | 49310.1 |  | 0
4 | CONDUTORES | [5 empty] | .
4.1 | Cabo de alumínio com alma de aço, seção 4 AWG | KG | 52177 | 0.04 | 2087.08 | 0 | 0
4.2 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 2 AWG | KG | 8095 | 0.04 | 323.8 | 0 | 0
4.3 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 1/0 AWG | KG | 17416 | 0.04 | 696.64 | 0 | 0
4.4 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 2/0 AWG | KG |  | 0.04 | 0 | 0 | 0
4.5 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, SEÇÃO 4/0 AWG | KG |  | 0.04 | 0 | 0 | 0
4.2 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 1x2x25 mm² + 25 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M | 45100 | 0.03 | 1353 | 0 | 0
4.7 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x35 mm² + 1x35 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M |  | 0.06 | 0 | 0 | 0
4.8 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO QUADUPLEX 3x1x70 mm² + 1x70 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M |  | 0.06 | 0 | 0 | 0
4.9 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIPLEX 2x1x16 mm² + 1x16 mm² ISOLAÇÃO 600 V TIPO XLPE | M |  | 0.03 | 0 | 0 | 0
4.3 | Condutor de alumínio duplex 1X1X10 MM² + 1X10 MM² isolação 600 v tipo xlpe | M | 126516 | 0.02 | 2530.32 | 0 | 0
4.4 | Condutor de alumínio triplex 2x1x10 mm² + 1x10 mm² isolação 600 v tipo xlpe | M | 2600 | 0.03 | 78 | 0 | 0
4.12 | CABO COBERTO DE COBRE #33mm WPP | M |  | 0.04 | 0 | 0 | 0
4.13 | CABO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 2,25MM | KG |  | 0.04 | 0 | 0 | 0
4.14 | CABO ELÉTRICO SUBMARINO 1x35mm² 8,7/15KV | M |  | 10.46 | 0 | 0 | 0
4.15 | FIO DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 3,09MM | KG |  | 0.04 | 0 | 0 | 0
4.16 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO 1x10 mm² + 10 mm² ISOLAÇÃO 750 V TIPO XLPE | M |  | 0.03 | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  | . |  | 7068.84 |  | 0
TOTAL MATERIAL (SEM BDI) | [6 empty] | 0
|  |  | . |  |  |  | .
5 | MÃO DE OBRA (SEM BDI) |  | . |  |  |  | .
5.1 | HOMEM/HORA (Conforme planilha composião custo Hora Homem) | H/H | 96933.96 |  |  | 0 | 0
5.2 | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO | m² | 1893400 |  |  | 0 | 0
SUB TOTAL MÃO DE OBRA (SEM BDI) |  |  | . |  |  |  | 0
6 | RESUMO |  | . |  |  |  | .
6.1 | SUB TOTAL DO MATERIAL |  | . |  |  |  | 0
6.2 | BDI DO MATERIAL |  | . |  |  | 0% | 0
TOTAL DE MATERIAL (COM BDI) |  |  | . |  |  |  | 0
6.3 | MÃO DE OBRA |  | . |  |  |  | 0
6.4 | BDI MÃO DE OBRA |  | . |  |  | 0% | 0
TOTAL DE MÃO DE OBRA (COM BDI) |  |  | . |  |  |  | 0
7 | TRANSPORTE DO MATERIAL
7.1 | TRANSP. DE MATERIAIS (Fornec. p/ CONTRATANTE = (R$ 8,00 x km percorrido) Carreta até 28 toneladas. |  |  | km | 76816.4 | 0 | 0
7.2 | TRANSP. DE MATERIAIS (Fornec. p/ CONTRATANTE = (R$ 4,00 x km percorrido) Caminhão tôco até 6 toneladas. |  |  | km | 9516 | 0 | 0
VALOR GERAL DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAL E TRANSPORTE (COM BDI) | [6 empty] | 0
postes:
[8 empty] | 262 | pç
[8 empty] | 2 | viagens
[8 empty] | 122 | km médio à pecorrer
[8 empty] | 64416 | km tot. prev. Percorrer